###### PROTOKÓŁ

###### przeprowadzenia i oceny ruchu gwarancyjnego instalacji SNCR dla kotła WP-70 nr 2

Sporządzony w dniu       ……………

Dotyczy umowy : ………………………..

ZAMAWIAJĄCY:         Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

44-100 Gliwice , ul. Królewskiej Tamy 135

WYKONAWCA :                ……………………………………………………………………..

1. Wykonawca z dniem  …………. r od  godziny. ……..  rozpoczął  ruch  gwarancyjny,  14-to dniowy zgodnie           z   warunkami umownymi.

2. Rozpoczęcie ruchu gwarancyjnego poprzedzone zostało oczyszczeniem części ciśnieniowej kotła WP-70 nr 2 Wykonawca wraz z Zamawiającym wykonał przegląd czystości części ciśnieniowej kotła i nie wnosi uwag.

3. Niniejszym strony ustalają następujące warunki prowadzenia oraz uznania za pozytywny 14 dniowego  ruchu                                                                                        gwarancyjnego wybudowanej instalacji odazotowania spalin w technologii  SNCR dla kotła WP-70 nr 2:

- Kocioł WP-70 nr 2 wraz z instalacją SNCR w trakcie ruchu gwarancyjnego, 14 dniowego prowadzone będą przez obsługę PEC- Gliwice, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z przedstawioną Instrukcją obsługi instalacji odazotowania spalin oraz Instrukcją eksploatacji kotła przy wydajnościach: od 40 do 81 MW  oraz pośrednich, wynikających  z zapotrzebowania MSC na moc cieplną. Praca kotła w trakcie ruchu gwarancyjnego odbywać się będzie z pracującą IOS.

- 14 dniowy, ciągły ruch gwarancyjny uznaje się za pozytywny gdy spełnione będą jednocześnie poniższe      warunki :

- emisja tlenków azotu mierzona na CMS, liczona jako średniodobowe stężenie z każdej doby w okresie ruchu gwarancyjnego dla spalin suchych, w  warunkach normalnych, przy zawartości O2 w gazach  odlotowych wynoszącej 6%,  musi osiągać wartości  poniżej  180 mg / Nm3 . Dodatkowo, 95% zatwierdzonych wszystkich średnich jednogodzinowych stężeń z okresu trwania ruchu gwarancyjnego nie przekroczy 200 % standardu tj. dopuszcza się max 8 godzin ze standardem powyżej 360 mg / Nm3

- ulot amoniaku w spalinach mniejszy niż 10 mg / Nm3 liczona jako średniodobowe stężenie z każdej doby     w okresie ruchu gwarancyjnego dla spalin suchych, w warunkach normalnych, przy zawartości O2 w gazach odlotowych wynoszącej 6% mierzona na CMSError: Reference source not found. Dodatkowo, 95% zatwierdzonych wszystkich średnich jednogodzinowych stężeń z okresu trwania ruchu gwarancyjnego nie przekroczy 200% standardu tj. dopuszcza się max 8 godzin ze standardem powyżej 20 mg / Nm3.

- zawartość związków amonowych w popiele lotnym  poniżej 100 mg / kg w każdej dobie w okresie ruchu gwarancyjnego mierzonego przez niezależne laboratorium posiadające akredytację w zakresie tego pomiaru. Próbki popiołu do badań, uśrednione z każdej doby okresu ruchu gwarancyjnego z pierwszej sekcji elektrofiltru (str. P i L) pobiera Wykonawca. Próbka popiołu będzie pobierana 2 razy na zmianę roboczą. Przed rozpoczęciem ruchu gwarancyjnego, podczas ruchu kotła bez pracującej instalacji SNCR, zostanie pobrana próbka popiołu lotnego służąca jako tło pomiarowe. Dodatkowo, pobrane próbki rozjemcze zostaną zaplombowane i złożone w PEC Gliwice. W przypadku pomiarów grawimetrycznych pyłu układ pomiarowy należy zainstalować za kotłem ale przed odpylaczem kotła.

- Średnio-godzinowe stężenie CO mierzone na CMSError: Reference source not found nie większe niż 110 mg / Nm3, dla spalin suchych,                                              	w warunkach normalnych, przy zawartości O2 w gazach odlotowych wynoszącej 6%,

- Zużycie reagentu  R ……………..              [m3/ MWh]

- Zużycie wody demi W ……………..         [m3/ MWh ]

- Zużycie energii elektrycznej E  ………     [kWh/ MWh]

- Zużycie sprężonego powietrza P ………    [m3/ MWh]

- Zużycie w/w mediów  liczone będzie jako średnie z okresu trwania 14-to dniowego ruchu gwarancyjnego przeliczonego na wyprodukowaną energię cieplną kotła WP-70 nr 2 w tym okresie.

- c).  Wyłączenie lub zgaśnięcie kotła i/lub instalacji CMSError: Reference source not found z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego nie skutkuje koniecznością rozpoczęcia ruchu gwarancyjnego „od początku”. Wartości emisji z doby, w której doszło do w/w zakłócenia oraz wskaźników zużycia mediów nie będą liczone.

- d). Wyłączenie instalacji SNCR z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego  skutkuje koniecznością rozpoczęcia ruchu gwarancyjnego „od początku”. Ruch gwarancyjny należy prowadzić przy załączonych regulatorach kotła tj. regulator tlenu, CO i NOx  oraz z załączonym w trybie automatycznym.

- e).  Dopuszcza się korekty wskaźników korygujących w pracy regulatorów instalacji odazotowania jednak należy je                                                                          	  wpisać w sprawozdaniu z ruchu gwarancyjnego z określeniem celu korekty.

- f).	 Wartości emisji gwarantowanych składników spalin nie będą wliczane do średniej dobowej w przypadku pracy   	  kotła poniżej minimum technicznego (dotyczy rozruchu oraz wyłączenia kotła) oraz powyżej maksimum 	  	   technicznego.

Wykonawca po zakończonym ruchu gwarancyjnym przedstawi zamawiającemu sprawozdanie                     z omówieniem  osiągniętych rezultatów i wyników pomiarów oraz spełnienie zapisów dotyczących zobowiązanych wskaźników eksploatacyjnych. Druga cześć sprawozdania ma dotyczyć ekspertyz materiału prześlizgu amoniaku w pyle jakie zostaną wykonane przez laboratorium akredytowane uznane za wiarygodne przez Zamawiającego przed podjęciem ruchu gwarancyjnego. Wszelkie badania laboratoryjne wykonywane na koszt Wykonawcy zadania.

Zamawiający					                                                                  Wykonawca

CMS – centralny monitoring spalin zamontowany na kominie kotłów WR-25